|  | Приложение № 2 к Постановлению Главы Знаменского муниципального района Омской области от 24 июня 2024 №221 -п |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения Завьяловского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2016-2030 годы

Оглавление

Введение	3

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.	3

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей……………………………………………………………………. 5

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя …………7

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения……………………………………………………….7

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии…………………………………………………………………………….7

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей…………………………………………………...8

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения            (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения………………………………..…………....10

Раздел 8. Перспективные топливные балансы……………………………….10

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию……….................................................10

Раздел 10. Решение от присвоении единой теплоснабжающей организации     (организациям)………………………………………………………………….11

Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………….11

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям………………………12

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электороэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения................................................................................................................12

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения………………………………………………………………………...12

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия……………………………….. 14

Введение

Завьяловское сельское поселение расположено в северной части области. Образовано в 2005 году, село Завьялово основано в 1736 году.

Административным центром поселения является центр поселения – село Завьялово, находящееся на расстоянии 378 км от областного центра и связанный с ним автомобильной дорогой областного значения Омск-Тевриз. Общая площадь поселения 79178 га. С. Завьялово расположено на правом берегу реки Большой Аев на автомобильной дороге Большие Уки-Знаменское.

На территории поселения находится 3 населенных пунктов                   (с. Завьялово, д. Авяк, д. Слобода).

Численность населения Завьяловского сельского поселения по данным похозяйственного учета на 01 января 2024 года - 882 человека.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Теплоснабжение Завьяловского сельского поселения в частных домах осуществляется индивидуально от бытовых печей, работающих на твердом топливе (уголь, дрова), объекты бюджетной и социальной сферы сельского поселения, а также 2 эт.16 кв. жилой дом отапливаются от теплоисточников, представленных в таблице 1

Таблица 1

| Наименование теплоисточника | Ед. изм. | Отапливаемая площадь внутренних помещений по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| Котельная д. Слобода | тыс. м. кв. | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Котельная д. Авяк | тыс. м. кв. | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Котельная с. Завьялово | тыс. м. кв. | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Завьяловское пож.депо | тыс. м. кв. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Авякский ФАП | тыс. м. кв. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Завьяловская амбулатория | тыс. м. кв. | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Основное количество вырабатываемого тепла теплоисточниками, указанными в таблице 1, расходуется на отопление помещений:

Таблица 2

| Показатель | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| - Котельная д. Слобода, ул.Новая, д.25А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| отопление | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная д. Авяк, ул.Вятка, д.2А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| отопление | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная с. Завьялово, пер.Клубный, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| отопление | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Завьяловское пож. депо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| отопление | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Авякский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| отопление | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Завьяловская амбулатория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| отопление | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.  Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В сельском поселении подключенные объекты находятся в радиусе эффективного теплоснабжения.

б) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе, представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Показатель | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| - Котельная д. Слобода, ул.Новая, д.25А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная д. Авяк, ул.Вятка,д.2А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,45 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Котельная с. Завьялово,пер. Клубный,д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Завьяловское пож. депо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| - Авякский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| - Завьяловская амбулатория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

На теплоисточниках установлены водоподготовительные установки марки Комплексон-6 (автоматическая система дозирования реагентов — сокращенно АСДР) представляет собой устройство системы водоподготовки для автоматического дозирования и подачи химических реагентов ингибиторов коррозии). Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Сохранение существующей структуры потребления тепловой энергии. С целью обеспечение  теплоснабжения  потребителей  требуется ежегодное проведение работ по замене ветхих и аварийных теплосетей и котельного оборудования.

В 2028 г. планируется монтаж газового модуля на котельные:                         с. Завьялово, пер. Клубный, д.2 , д. Слобода, ул. Новая, д. 25А и монтаж термоблока газового уличного (ТГУ-Норд) на котельную д. Авяк, ул. Вятка, д. 2А, что приведет к повышению автоматизации и эффективности работы системы теплоснабжения, снизит затраты на эксплуатацию.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения;

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения  Завьяловского сельского поселения на расчетный период не планируется. Реконструкция теплоисточников для этих целей не планируется.

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения котельных             с. Завьялово, д. Слобода и д. Авяк  установлены  резервные источники электроснабжения.

В 2023 году планируется провести:

- специализированной организацией инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельных:                       с. Завьялово, пер. Клубный, д.2, д. Авяк, ул. Вятка, д.2а:

- специализированной организацией инструментально-визуального диагностирования водогрейных колов на котельных: д. Авяк, ул. Вятка, д.2а (1 шт.), д. Слобода, ул. Новая, д.25А (2шт.);

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Температурный график

Объектов теплоснабжения Завьяловского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области

| Текущая температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |  | Текущая температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 37,7 | 33,3 |  | -15 | 67,9 | 53,4 |
| 9 | 39,1 | 35,7 |  | -16 | 68,7 | 53,9 |
| 8 | 40,4 | 36,4 |  | -17 | 69,9 | 54,6 |
| 7 | 41,8 | 37,2 |  | -18 | 71,1 | 55,3 |
| 6 | 43,2 | 38,0 |  | -19 | 72,3 | 56,1 |
| 5 | 44,5 | 38,8 |  | -20 | 73,5 | 56,8 |
| 4 | 45,9 | 39,6 |  | -21 | 74,7 | 57,5 |
| 3 | 47,2 | 40,4 |  | -22 | 75,9 | 58,3 |
| 2 | 48,6 | 41,1 |  | -23 | 77,1 | 59,0 |
| 1 | 50,0 | 41,9 |  | -24 | 78,3 | 59,7 |
| 0 | 51,3 | 42,7 |  | -25 | 79,5 | 60,5 |
| -1 | 52,7 | 43,5 |  | -26 | 80,7 | 61,2 |
| -2 | 53,6 | 44,9 |  | -27 | 81,9 | 61,9 |
| -3 | 54,9 | 45,7 |  | -28 | 83,1 | 62,7 |
| -4 | 56,2 | 46,5 |  | -29 | 84,3 | 63,4 |
| -5 | 57,5 | 47,3 |  | -30 | 85,5 | 64,1 |
| -6 | 58,9 | 48,2 |  | -31 | 86,6 | 64,9 |
| -7 | 60,2 | 49,0 |  | -32 | 87,8 | 65,6 |
| -8 | 61,5 | 49,8 |  | -33 | 89,0 | 66,3 |
| -9 | 62,7 | 50,0 |  | -34 | 90,2 | 67,1 |
| -10 | 63,5 | 50,8 |  | -35 | 91,4 | 67,8 |
| -11 | 64,4 | 51,3 |  | -36 | 92,6 | 68,5 |
| -12 | 65,3 |  | 51,9 | -37 | 93,8 | 69,3 |
| -13 | 66,2 |  | 52,4 | -38 | 95,0 | 70,0 |
| -14 | 67,1 |  | 52,9 |  |  |  |

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Котельная с. Завьялово, пер. Клубный, д.2 имеет тепловую сеть в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 0,573 км;

Котельная д. Слобода, ул. Новая, д. 25А имеет тепловую сеть в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 0,116 км; Котельная д. Авяк, ул. Вятка, д.2А имеет тепловую сеть в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 0,023 км.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощности котельной достаточно для обеспечения нужд подключенных к ним потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощности не наблюдается.

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения Бутаковского сельского поселения не планируется.

Перспективные приросты тепловой нагрузки для котельных сельского поселения не ожидаются.

Строительство и реконструкция тепловых сетей под комплексную или производственную застройку не требуется.

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в поселении отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

По итогам отопительного сезона 2023-2024 годов порывов тепловых сетей котельной не происходило.

Недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей котельных поселения не зарегистрировано.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны. Потребители тепловой энергии относятся ко второй, третий категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до 12 ºС.

Согласно требованиям к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154	в ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей указываются отдельно в  части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для котельных является уголь. Доставка осуществляется автомобильным транспортом.

| Наименование теплоисточника | Топливный баланс (уголь), тонн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| Котельная д. Слобода | 224,08 | 224,08 | 224,08 | 150,99 | 150,99 | 150,99 | 195,24 |
| Котельная д. Авяк | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,91 |
| Котельная с. Завьялово | 613,5 | 613,5 | 613,5 | 521,6 | 521,6 | 521,6 | 589,09 |
| Завьяловское пож. депо | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Авякский ФАП | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Завьяловская амбулатория | 16,3 | 16,3 |  |  |  |  |  |

| Наименование теплоисточника | Топливный баланс (электроэнергия) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| Завьяловская амбулатория |  |  | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 |

Индивидуальные источники в частных домах в качестве топлива используют уголь, дрова.

Приоритетным направлением развития топливного баланса Завьяловского сельского поселения является использование в качестве топлива - природного газа.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии:

| Наименование мероприятия | Год реализации | Ориентировочная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| Приобретение и установка узла учета вырабатываемой теловой энергии: Котельная д.Слобода Котельная с.Завьялово Котельная д.Авяк | 2020 | 450,0 |
| Приобретение водоподготовительного оборудования: Котельная д.Слобода Котельная с.Завьялово Котельная д.Авяк | 2019 | 160,0 |
| Приобретение и установка сетевого насоса К80/50-200 на котельную с.Завьялово | 2023 | 105,82 |
| Приобретение и установка дымососов ДН-9(11КВт-1000 об/мин), ДН-3,5 (3КВт-1500 об/мин) на котельную с.Завьялово | 2023 | 277,38 |
| Приобретение и установка 2-х подпиточных насосов К45/30УЗ.1(7,5 КВт-3000 об/мин) на котельную д.Слобода | 2023 | 137,6 |
| Приобретение и установка котла КВр-0,3 МВт | 2023 | 336,23 |

На расчетный период потребуются инвестиции для строительства источника тепловой энергии (Монтаж  блочно – модульных газовой котельных, монтаж термоблока газового уличного (ТГУ-Норд) в размере             43 200,0 тыс. руб.).

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижение потерь теплоносителя и потребления энергии котельных. Экономический эффект от строительства газового модуля достигается за счет снижения затрат на эксплуатацию объектов теплоснабжения (снижения ФОТ, потерь теплоносителя и тепловой энергии) повышения надежности теплоснабжения.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается                   МУП «Знаменское ЖКХ», владеющей на территории сельского поселения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе невозможно, т.к. системы теплоснабжения не связаны. Отсутствует необходимость в мероприятиях по установке резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервирование тепловых сетей смежных районов поселения. (котельные является единственным источником центрального теплоснабжения).

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В настоящее время бесхозяйственные тепловые сети на территории сельского поселения не выявлены.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения.

В соответствии со  схемой газоснабжения Знаменского района Омской области в перспективе планируется  газификация населенных пунктов  поселения.

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Завьяловского сельского поселения отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не ожидается.

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории поселения не ожидается.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы  и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

| № п/п | Индикаторы | Ед.измерения | существующие | перспективные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Тут/Гкал | 0,177 | 0,177 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,23 | 2 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | - | - |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Г кал | - | - |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме | % | 0 | 100 |
|  | отпущенной тепловой энергии |  |  |  |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей - центральная котельная | лет | 22 | 0 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 100 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 100 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Долгосрочные параметры регулирования и тарифов на тепловую энергию на перспективу утверждены приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 19 декабря 2023 года № 484/84.

Прогнозные значения определены с учетом имеющихся производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2023 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения.

В перспективе при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации источники финансирования могут быть определены в финансовом плане организации.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

По состоянию на 01 января 2024 года в системе централизованного теплоснабжения сельского поселения участвует 1 организация -                МУП «Знаменское ЖКХ», которая осуществляет производство тепловой энергии и ее транспорт до потребителей. Базовыми источниками теплоснабжения являются котельные: д. Слобода, ул. Новая, д.25А,                          с. Завьялово, пер. Клубный, д.2, д. Авяк, ул. Вятка, д.2А.

Зона действия котельных МУП «Знаменское ЖКХ» представлены в графической части настоящей схеме.

Таблица 1

Структура основного оборудования

| Наименование котельной | Наименование котельного оборудования | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| д. Слобода, ул. Новая, д.25А | Котлы водогрейные: КВр- 0,3; КВр-0,6 | 0,9 |
| с.Завьялово, пер. Клубный, д.2 | Котлы водогрейные: КВР- 0,63 (2 шт.); КВр-1- (2 шт.) | 3,2 |
| д.Авяк, ул. Вятка, д.2А | Котлы водогрейные: КВр-0,45, КВр-0,15 | 0,6 |

Таблица 2

Тепловые сети

| Наименование котельной | Способ прокладки | Наружный диаметр труб, мм | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исч., км |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Слобода, ул. Новая, д.25А | подземная | 32-76 | 0,116 |
| с.Завьялово, пер. Клубный, д.2 | подземная | 57-219 | 0,567 |
| д.Авяк, ул. Вятка, д.2А | подземная | 57 | 0,023 |

Таблица 3

Тепловые нагрузки потребителей

| Показатели | Ед. изм. | Наименование котельной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | д. Слобода, ул. Новая, д.25А | с. Завьялово, пер. Клубный, д.2 | д. Авяк, ул. Вятка, д.2А |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал. | 587,80 | 1602,4 | 326,39 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), на собственные нужды предприятия | Гкал. | 0 | 0 |  |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) сторонним потребителям | Гкал. | 587,80 | 1602,4 | 326,39 |
| население | Гкал. | 0 | 324,65 |  |
| Бюджетные организации | Гкал. | 587,80 | 1274,19 | 326,39 |
| Прочие потребители | Гкал. | 3,67 | 3,56 |  |

Таблица 4

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

| Дата и номер НПА | Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, руб./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01 января по 30 июня 2024 г. | с 01 июля по 31 декабря 2024г. |
| Приказ РЭК Омкой области от 19.12.2023 № 484/84 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Знаменское жилищно-коммунальное хозяйство» Котельная д. Слобода | 6016,45 | 6016,45 |
| Приказ РЭК Омкой области от 19.12.2024 № 484/84 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Знаменское жилищно-коммунальное хозяйство» Котельная с. Завьялово | 4553,30 | 4553,30 |
| Приказ РЭК Омкой области от 19.12.2024 № 484/84 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Знаменское жилищно-коммунальное хозяйство» Котельная д. Авяк | 8685,61 | 8685,61 |