|  | Приложение № 1 к Постановлению Главы Знаменского муниципального района Омской области от 24 июня 2024 №221 -п |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2016-2030 годы

Оглавление

Введение…………….	3

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения……...	3

Раздел 2.Существуюшие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 5

Раздел   3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя……….8

Раздел 4. Основные положения мастер - плана развития систем теплоснаб- жения поселения……………………………………………………...................8

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии…………………………………………………………………………….8

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей………………………………………..…….……9

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения            (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения……………….…………………………….10

Раздел 8. Перспективные топливные балансы................................................11

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	111

Раздел 10. Решение о присвоении единой теплоснабжающей организации (организациям)	122

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	122

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	..122

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электороэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения..............................................................................................................12

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения………………………………………………………………………...13

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия……………………….………. 14

Введение

Бутаковское сельское поселение расположено в северной части области. Образовано в 1934 году, село Бутаково основано в 1634 году.

Административным центром поселения является центр поселения – село Бутаково, находящееся на расстоянии 331 км от областного центра и связанный с ним автомобильной дорогой областного значения Омск-Тевриз. Общая площадь поселения 28136 га.

На территории поселения образовано 5 населенных пунктов                 (д. Копейкино, д. Юрлагино, д. Курманово, с. Бутаково, д. Мамешево).

Численность населения Бутаковского сельского поселения по данным похозяйственного учета на 01 января 2024 года - 536 человек.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Теплоснабжение Бутаковского сельского поселения осуществляется:

- в частных домах индивидуально от бытовых печей, работающих на твердом топливе (уголь, дрова) и от газового оборудования;

-централизованное отопление осуществляется от котельной                   с. Бутаково, ул. Лесная, д.13А;

-объекты бюджетной и социальной сферы сельского поселения отапливаются от теплоисточников, представленных в таблице 1

Таблица 1

| Наименование теплоисточника | Ед. изм. | Отапливаемая площадь внутренних помещений по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| Котельная д.с. Бутаково | тыс. м. кв. | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Котельная СК д. Мамешево | тыс. м. кв. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| СК д. Копейкино | тыс. м. кв. | 0,1 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная с. Бутаково | тыс. м. кв. | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Гараж с. Бутаково | тыс. м. кв. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Копейкинский ФАП | тыс. м. кв. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Мамешевский ФАП | тыс. м. кв. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Бутаковский ФАП | тыс. м. кв. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Курмановский ФАП | тыс. м. кв. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Основное количество вырабатываемого тепла теплоисточниками, указанными в таблице 1, расходуется на отопление помещений согласно таблице 2:

Таблица 2

| Показатель | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| - Котельная д.с. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| отопление | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная СК д. Мамешево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| отопление | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - СК д. Копейкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,006 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| отопление | Гкал/ч | 0,006 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная с. Бутаково, ул. Лесная, д.13А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| отопление | Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Гараж с. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отопление | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Копейкинский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| отопление | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Мамешевский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| отопление | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Бутаковский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| отопление | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Курмановский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| отопление | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.  Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В сельском поселении подключенные объекты находятся в радиусе эффективного теплоснабжения.

б) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки       в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе, представлены          в таблице 3.

Таблица 3

| Показатель | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| - Котельная д.с. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| - Котельная СК д. Мамешево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| - СК д. Копейкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,006 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| - Котельная с. Бутаково, ул. Лесная, д.13А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| - Гараж с. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Копейкинский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| - Мамешевский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Бутаковский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Курмановский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

На теплоисточниках установлены водоподготовительные установки марки Комплексон-6 (автоматическая система дозирования реагентов — сокращенно АСДР) представляет собой устройство системы водоподготовки для автоматического дозирования и подачи химических реагентов ингибиторов коррозии.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Сохранение существующей структуры потребления тепловой энергии. С целью обеспечение  теплоснабжения  потребителей  требуется ежегодное проведение работ по замене ветхих и аварийных теплосетей и котельного оборудования.

В 2026 г планируется монтаж газового модуля на котельную                         с. Бутаково, ул. Ленина, д.13, что приведет к повышению автоматизации и эффективности работы системы теплоснабжения, снизит затраты на эксплуатацию.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому и (или) модернизации  источников тепловой энергии

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения;

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих теплоисточников, предлагается осуществить от автономных источников.

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих            и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения  Бутаковского сельского поселения на расчетный период не планируется. Реконструкция теплоисточников для этих целей не планируется.

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

В 2023 году произведен монтаж котла КВр-0,3,замена дымовой трубы, замена тепловой сети 0,075 км в 2-х трубном исчислении.

В 2024 году планируется проведение специализированной организацией инструментально- визуального и внутреннего обследования дымовой трубы.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения котельной              с. Бутаково установлен резервный источник электроснабжения.

з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Температурный график

Объектов теплоснабжения Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области

| Текущая температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |  | Текущая температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 37,7 | 33,3 |  | -15 | 67,9 | 53,4 |
| 9 | 39,1 | 35,7 |  | -16 | 68,7 | 53,9 |
| 8 | 40,4 | 36,4 |  | -17 | 69,9 | 54,6 |
| 7 | 41,8 | 37,2 |  | -18 | 71,1 | 55,3 |
| 6 | 43,2 | 38,0 |  | -19 | 72,3 | 56,1 |
| 5 | 44,5 | 38,8 |  | -20 | 73,5 | 56,8 |
| 4 | 45,9 | 39,6 |  | -21 | 74,7 | 57,5 |
| 3 | 47,2 | 40,4 |  | -22 | 75,9 | 58,3 |
| 2 | 48,6 | 41,1 |  | -23 | 77,1 | 59,0 |
| 1 | 50,0 | 41,9 |  | -24 | 78,3 | 59,7 |
| 0 | 51,3 | 42,7 |  | -25 | 79,5 | 60,5 |
| -1 | 52,7 | 43,5 |  | -26 | 80,7 | 61,2 |
| -2 | 53,6 | 44,9 |  | -27 | 81,9 | 61,9 |
| -3 | 54,9 | 45,7 |  | -28 | 83,1 | 62,7 |
| -4 | 56,2 | 46,5 |  | -29 | 84,3 | 63,4 |
| -5 | 57,5 | 47,3 |  | -30 | 85,5 | 64,1 |
| -6 | 58,9 | 48,2 |  | -31 | 86,6 | 64,9 |
| -7 | 60,2 | 49,0 |  | -32 | 87,8 | 65,6 |
| -8 | 61,5 | 49,8 |  | -33 | 89,0 | 66,3 |
| -9 | 62,7 | 50,0 |  | -34 | 90,2 | 67,1 |
| -10 | 63,5 | 50,8 |  | -35 | 91,4 | 67,8 |
| -11 | 64,4 | 51,3 |  | -36 | 92,6 | 68,5 |
| -12 | 65,3 |  | 51,9 | -37 | 93,8 | 69,3 |
| -13 | 66,2 |  | 52,4 | -38 | 95,0 | 70,0 |
| -14 | 67,1 |  | 52,9 |  |  |  |

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Котельная с. Бутаково, ул.Лесная, д.13А имеет тепловую сеть в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 0,314 км

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощности котельной достаточно для обеспечения нужд подключенных к ним потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощности не наблюдается.

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения Бутаковского сельского поселения не планируется.

Перспективные приросты тепловой нагрузки для котельных сельского поселения не ожидаются.

Строительство и реконструкция тепловых сетей под комплексную или производственную застройку не требуется.

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в поселении отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

По итогам отопительного сезона 2023-2024 годов порывов тепловых сетей котельной не происходило.

Недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей котельных поселения не зарегистрировано.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны. Потребители тепловой энергии относятся ко второй, третий категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до 12 ºС.

Согласно требованиям к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154	в ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей указываются отдельно в  части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для котельной с. Бутаково, ул. Лесная, д.

13А является уголь. Доставка осуществляется автомобильным транспортом.

| Наименование теплоисточника | Топливный баланс (уголь), тонн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| Котельная д.с. Бутаково | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Котельная СК д. Мамешево | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| СК д. Копейкино | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Котельная с. Бутаково, ул.Лесная,д.13А | 244,4 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 220,5 | 220,5 |
| Гараж с. Бутаково | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Копейкинский ФАП | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Мамешевский ФАП | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Бутаковский ФАП | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Курмановский ФАП | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Индивидуальные источники в частных домах в качестве топлива используют уголь, дрова, природный газ.

Приоритетным направлением развития топливного баланса Бутаковского сельского поселения является использование в качестве топлива - природного газа.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии:

| Наименование мероприятия | Год реализации | Ориентировочная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| Приобретение и установка источника электроснабжения (котельная с. Бутаково) | 2020 | 410,0 |
| Приобретение и установка котла КВр-0,3 | 2023 | 260,0 |
| Приобретение и установка дымовой трубы | 2023 | 188,9 |

На расчетный период потребуются инвестиции для строительства источника тепловой энергии (Строительство  блочно – модульной газовой котельной) в размере 17 280,0 тыс. руб.).

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижение потерь теплоносителя и потребления энергии котельных. Экономический эффект от строительства газового модуля достигается за счет снижения затрат на эксплуатацию объектов теплоснабжения (снижения ФОТ, потерь теплоносителя и тепловой энергии) повышения надежности теплоснабжения.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации (организациям)

На территории сельского поселения не определена единая теплоснабжающая организация.

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не определены ввиду отсутствия ЕТО.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе невозможно, т.к. системы теплоснабжения не связаны. Отсутствует необходимость в мероприятиях по установке резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервирование тепловых сетей смежных районов поселения. (котельная с. Бутаково, ул.Лесная,д.13А является единственным источником центрального теплоснабжения).

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г.       № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения,       в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание              и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В настоящее время бесхозяйственные тепловые сети на территории сельского поселения не выявлены.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения.

В соответствии со  схемой газоснабжения Знаменского района Омской области в перспективе планируется  газификация населенных пунктов  поселения.

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической        и тепловой энергии, на территории Бутаковского сельского поселения отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не ожидается.

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории поселения не ожидается.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы  и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

| № п/п | Индикаторы | Ед.измерения | существующие | перспективные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Тут/Гкал | 0,176 | 0,176 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | - | - |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Г кал | - | - |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме | % | 0 | 33,3% |
|  | отпущенной тепловой энергии |  |  |  |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 5 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | 100 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 100 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Сторонним потребителям тепловая энергия не поставляется, в связи       с чем, регулирование  тарифа на тепловую энергию по поселению не осуществляется.