|  | Приложение № 3 к Постановлению Главы Знаменского муниципального района Омской области от 24 июня 2024 №221-п |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения Знаменского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2016-2030 годы

Оглавление

Введение	3

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.	3

Раздел 2.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей ……..……8

Раздел 3.  Существующие и перспективные балансы теплоносителя…..........14

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения…………………………………………………….14

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии…………………………………………………………………………...14

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей………………………………………………….16

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения            (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения………………………………………...…….17

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	18

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	20

Раздел 10. Решение о присвоении единой теплоснабжающей организации (организациям)	20

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	21

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	21

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электороэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения................................................................................................................22

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения………………………………………………………………………...22

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия……………………………….... 23

Введение

Знаменское сельское поселение расположено в северной части области образовано в 2005 году, село Знаменское основано в 1663 году.

Административным центром поселения является центр поселения – село Знаменское, находящееся на расстоянии 351 км от областного центра и связанный с ним автомобильной дорогой областного значения Омск-Тевриз. Общая площадь поселения 16727 га.

На территории поселения образовано 4 населенных пунктов                  (с. Знаменское, пос. Заготзерно (Пристань), д. Киселево, д. Щербаково).

Численность населения Знаменского сельского поселения по данным похозяйственного учета на 01 января 2024 года - 5715 человека.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Теплоснабжение Знаменского сельского поселения в частных домах осуществляется индивидуально от бытовых печей, работающих на твердом топливе (уголь, дрова) и от газового оборудования, объекты бюджетной        и социальной сферы сельского поселения, а также 6 жилых домов 1 эт., 2 жилых дома 2-х эт. отапливаются от теплоисточников, представленных          в таблице 1

Таблица 1

| Наименование теплоисточника | Ед. изм. | Отапливаемая площадь внутренних помещений по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| Д.с. Вишенка | тыс. м. кв. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| СК ул. Поселковая | тыс. м. кв. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная Киселево, ул.Ленина, д.4а | тыс. м. кв. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Котельная ДДТ | тыс. м. кв. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Котельная досуговый центр | тыс. м. кв. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Хоккейный домик | тыс. м. кв. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная ФСЗ | тыс. м. кв. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Администрация района | тыс. м. кв. | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Котельная д. Киселево, ул.Новая,д.2а | тыс. м. кв. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| с.Знаменское, ул.Ленина,д.72Б | тыс. м. кв. | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Гараж администрации района | тыс. м. кв. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Сельская Администрация | тыс. м. кв. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| КУ МФЦ Знаменского района | тыс. м. кв. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Льнозаводской ФАП | тыс. м. кв. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Киселевский ФАП | тыс. м. кв. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Здание мирового судьи | тыс. м. кв. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Управление труда и занятости | тыс. м. кв. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ГОУ НПО ПУ -73 | тыс. м. кв. | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Котельная ветлаборатории | тыс. м. кв. | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| с.Знаменское, туп. Больничный, д.10 | тыс. м. кв. | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| с.Знаменское, ул.Первомайская, д.37Ж | тыс. м. кв. | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| с.Знаменское, ул.Октябрьская,д.14 | тыс. м. кв. | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| с.Знаменское, ул. Ленина, д.2 | тыс. м. кв. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| с.Знаменское, ул.Ленина,д.10 | тыс. м. кв. | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| с.Знаменское, ул.Тавлетова,д.2а/3П | тыс. м. кв. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Школа ремесел | тыс.м.кв. |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 |

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Основное количество вырабатываемого тепла теплоисточниками, указанными в таблице 1, расходуется на отопление помещений:

Таблица 2

| Показатель | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| - Д.с. Вишенка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| отопление | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - СК ул. Поселковая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| отопление | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная Киселево , ул.Ленина, д.4а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| отопление | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная ДДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная досуговый центр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Хоккейный домик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| отопление | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная ФСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| отопление | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная д. Киселево, ул.Новая, д.2а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| отопление | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Знаменская СОШ-440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| отопление | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Гараж администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| отопление | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Администрация Знаменского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| отопление | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - КУ МФЦ Знаменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| отопление | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Льнозаводской ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| отопление | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Киселевский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| отопление | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Здание мирового судьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Управление труда и занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| отопление | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ГОУ НПО ПУ -73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| отопление | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная ветлаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| отопление | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная с.Знаменское, туп. Больничный,д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| отопление | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная с.Знаменское, ул. Первомайская, д.37Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| отопление | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - с.Знаменское, ул. Октябрьская, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| отопление | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - с.Знаменское, ул.Ленина, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - с.Знаменское, ул.Ленина, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| отопление | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - с.Знаменское, ул.Тавлетова,д.2а/3П |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отопление | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Школа ремесел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления тепловой энергии при расчетных температурах, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| отопление | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения         в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.  Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В сельском поселении подключенные объекты находятся в радиусе эффективного теплоснабжения.

б) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе, представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Показатель | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| - Д.с. Вишенка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| - СК ул. Поселковая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| - Котельная Киселево, ул.Ленина, д.4а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная ДДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| - Котельная досуговый центр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| - Хоккейный домик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| - Котельная ФСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| - Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| - Котельная д. Киселево, ул. Новая, д.2а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| - с.Знаменское, ул. Ленина, д.72Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| - Гараж администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Администрация Знаменского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| - КУ МФЦ Знаменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| - Льнозаводской ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Киселевский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Здание мирового судьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - Управление труда и занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| - ГОУ НПО ПУ -73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - Котельная ветлаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| - с.Знаменское, туп.Больничный,д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,55 | 1,55 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 1,09 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - с.Знаменское, ул.Первомайская, д.37Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - с.Знаменское, ул.Октябрьская, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - с.Знаменское, ул.Ленина, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - с.Знаменское, ул.Ленина,д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - с.Знаменское, ул.Тавлетова,д.2а/3П |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная ДДТ и ФСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 27. Школа ремесел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Количества тепла на собственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,17 | 2,17 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

На теплоисточниках установлены водоподготовительные установки марки Комплексон-6 (автоматическая система дозирования реагентов — сокращенно АСДР), представляет собой устройство системы водоподготовки для автоматического дозирования и подачи химических реагентов ингибиторов коррозии. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Сохранение существующей структуры потребления тепловой энергии. С целью обеспечение  теплоснабжения  потребителей  требуется ежегодное проведение работ по замене ветхих и аварийных теплосетей и котельного оборудования.

В 2026 г планируется монтаж газовых модулей на котельные:                            - с.Знаменское, ул. Ленина, д.72Б, с. Знаменское, ул. Ленина, д.12,                  д. Киселево, ул. Новая, д.2а, д. Киселево, ул. Ленина, д.4а;

- приобретение и монтаж термоблоков газовых уличных (ТГУ - Норд) на котельные: с. Знаменское, ул. Первомайская, д.37, с. Знаменское, ул. Тавлетова, д.2А/3П;

- приобретение и монтаж теплотехнического оборудования на газовые модули котельных: с. Знаменское, ул. Октябрьская, д.14, с. Знаменское, туп. Больничый, д.10, с. Знаменское, ул. Ленина, д.2, что приведет к повышению автоматизации и эффективности работы системы теплоснабжения, снизит затраты на эксплуатацию.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции,  техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения;

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения  Знаменского сельского поселения на расчетный период не планируется. Реконструкция теплоисточников для этих целей не планируется.

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

В 2024 году планируется:

- проведение специализированной организацией режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов на котельных: с. Знаменское, ул. Ленина, д.2, с. Знаменское, ул. Октябрьская, д.14, с .Знаменское, туп. Больничный,д.10,      д. Киселево, ул. Ленина,д.4а.

- проведение специализированной организацией инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельных: с. Знаменское, ул. Первомайская, д.37Ж, с. Знаменское, ул. Ленина, д.2, с. Знаменское, ул. Октябрьская, д.14, с. Знаменское, ул. Ленина, д.72Б, с. Знаменское, ул. Тавлетова, д.2А/3п, с. Знаменское, ул. Ленина, д.10, с. Знаменское, туп. Больничный, д.10, д. Киселево, ул. Новая, д.2а,                        д. Киселево, ул. Ленина, д.4а;

-обследование технического состояния строительных конструкций здания котельных: с. Знаменское, туп. Больничный, д.10, с. Знаменское, ул. Тавлетова, д.2а/3П, с. Знаменское, ул. Ленина.д.10;

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения;

Температурный график

Объектов теплоснабжения Знаменского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области

| Текущая температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |  | Текущая температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 37,7 | 33,3 |  | -15 | 67,9 | 53,4 |
| 9 | 39,1 | 35,7 |  | -16 | 68,7 | 53,9 |
| 8 | 40,4 | 36,4 |  | -17 | 69,9 | 54,6 |
| 7 | 41,8 | 37,2 |  | -18 | 71,1 | 55,3 |
| 6 | 43,2 | 38,0 |  | -19 | 72,3 | 56,1 |
| 5 | 44,5 | 38,8 |  | -20 | 73,5 | 56,8 |
| 4 | 45,9 | 39,6 |  | -21 | 74,7 | 57,5 |
| 3 | 47,2 | 40,4 |  | -22 | 75,9 | 58,3 |
| 2 | 48,6 | 41,1 |  | -23 | 77,1 | 59,0 |
| 1 | 50,0 | 41,9 |  | -24 | 78,3 | 59,7 |
| 0 | 51,3 | 42,7 |  | -25 | 79,5 | 60,5 |
| -1 | 52,7 | 43,5 |  | -26 | 80,7 | 61,2 |
| -2 | 53,6 | 44,9 |  | -27 | 81,9 | 61,9 |
| -3 | 54,9 | 45,7 |  | -28 | 83,1 | 62,7 |
| -4 | 56,2 | 46,5 |  | -29 | 84,3 | 63,4 |
| -5 | 57,5 | 47,3 |  | -30 | 85,5 | 64,1 |
| -6 | 58,9 | 48,2 |  | -31 | 86,6 | 64,9 |
| -7 | 60,2 | 49,0 |  | -32 | 87,8 | 65,6 |
| -8 | 61,5 | 49,8 |  | -33 | 89,0 | 66,3 |
| -9 | 62,7 | 50,0 |  | -34 | 90,2 | 67,1 |
| -10 | 63,5 | 50,8 |  | -35 | 91,4 | 67,8 |
| -11 | 64,4 | 51,3 |  | -36 | 92,6 | 68,5 |
| -12 | 65,3 |  | 51,9 | -37 | 93,8 | 69,3 |
| -13 | 66,2 |  | 52,4 | -38 | 95,0 | 70,0 |
| -14 | 67,1 |  | 52,9 |  |  |  |

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Планируется в 2024 году замена участка тепловых сетей в связи с износом на  котельных:

- с. Знаменское, туп. Больничный, д.10 –труба 89 мм (700 м), труба 108 мм (160 м), труба 219 (100 м);

- с. Знаменское, ул.Ленина, д.10 – труба 89 мм (194 м).

Котельная с. Знаменское, ул. Первомайская, д.37Ж имеет тепловую сеть в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 0,762 км.

Котельная с. Знаменское, ул. Ленина, д.2 имеет тепловую сеть                        в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 0,023 км.

Котельная с. Знаменское, ул. Октябрьская, д.14 имеет тепловую сеть      в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 0,149 км.

Котельная с. Знаменское, ул. Тавлетова, д.2а/3П имеет тепловую сеть            в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 0,05 км.

Котельная с. Знаменское, туп..Больничный, д.10 имеет тепловую сеть             в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 1,051 км.

Котельная с. Знаменское, ул. Ленина, д.10 имеет тепловую сеть                    в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 0,194 км.

Котельная д.Киселево, ул.Новая, д.2а имеет тепловую сеть                             в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 0,0215 км.

Котельная д.Киселево, ул.Ленина, д.4а имеет тепловую сеть                             в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 0,135 км;

Котельная с. Знаменское, ул. Ленина, д.72Б имеет тепловую сеть                     в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 0,106 км.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощности котельной достаточно для обеспечения нужд подключенных к ним потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощности не наблюдается.

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения Знаменского сельского поселения не планируется.

Перспективные приросты тепловой нагрузки для котельных сельского поселения не ожидаются.

Строительство и реконструкция тепловых сетей под комплексную или производственную застройку не требуется.

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в поселении отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

По итогам отопительного сезона 2023-2024 годов порывов тепловых сетей котельной не происходило.

Недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей котельных поселения не зарегистрировано.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны. Потребители тепловой энергии относятся к первой, второй, третий категории.

Согласно требованиям к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154	в ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей указываются отдельно в  части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения     (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на  закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для котельных Знаменского сельского поселения является уголь. Доставка осуществляется автомобильным транспортом.

| Наименование теплоисточника | Топливный баланс (уголь), тонн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| Д.с. Вишенка | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| СК ул. Поселковая | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| д. Киселево, ул.Ленина, д.4а | 130,1 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 96,73 |
| д.Киселево,ул.Новая,д.2а | 111,95 | 111,95 | 111,95 | 111,95 | 111,95 | 111,95 | 111,95 |
| Котельная досуговый центр | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| Котельная ДДТ | 70,5 | 85,2 | - | - | - | - | - |
| Хоккейный домик | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Котельная ФСЗ | 65,7 | 65,7 | - | - | - | - | - |
| Котельная ДДТ и ФСЗ | - | - | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Администрация района | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Гараж администрации района | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Сельская Администрация | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Льнозаводской ФАП | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Киселевский ФАП | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Управление труда и занятости | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| ГОУ НПО ПУ -73 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| Котельная ветлаборатории | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 123,6 |
| Котельная ЦРБ | 421 | 995 | 176,7 | 176,7 | 601,18 | 622,26 | 570,10 |
| с.Знаменское, ул.Первомайская, д.37Ж | 486 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 239,07 |
| с.Знаменское, ул.Октябрьская,д.14 | 67 | 67 | 67 | 57 | 260,1 | 57 | 348,74 |
| с.Знаменское, ул.Ленина,д.2 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 64,89 |
| с.Знаменское, ул.Ленина,д.10 | 320 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 238,8 |
| с.Знаменское, ул.Тавлетова, д.2а/3П | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| с.Знаменское, ул.Ленина, д.72Б |  |  |  |  |  | 353,23 | 353,23 |

| Наименование теплоисточника | Топливный баланс (газ), тыс.м.куб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| Администрация района | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |  | 49,1 |  |
| Сельская Администрация | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |  | 9,6 |  |
| КУ МФЦ Знаменского района | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |  | 18,6 |  |
| Здание мирового судьи | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 |  |
| Управление труда и занятости | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |  | 13,9 |  |
| ГОУ НПО ПУ -73 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |  | 9,1 |  |
| с.Знаменское, туп. Больничный, д.10 | 435 | - | 509,33 | 509,33 |  |  |  |
| С.Знаменское, ул.Октябрьская,д.14 | 161 | 161 | 161 | 167 |  |  |  |

| Наименование теплоисточника | Топливный баланс (электротермия), м.куб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| Администрация Знаменского сельского поселения |  |  |  |  |  | 113,985 | 113,985 |
| КУМФЦ Знаменского района |  |  |  |  |  | 238,17 | 238,17 |

| Наименование теплоисточника | Топливный баланс (дрова), м.куб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| с.Знаменское, ул.Ленина,д.72Б | 1240 | 1240 | 1240 | 1270,5 | 1238,7 | 1238,7 |  |

| Наименование теплоисточника | Топливный баланс (дизельное топливо), т.н.т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| Здание мирового судьи | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 10,77 | 10,77 |

Индивидуальные источники в частных домах в качестве топлива используют уголь, дрова, природный газ.

Приоритетным направлением развития топливного баланса Знаменского сельского поселения является использование в качестве топлива - природного газа.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии:

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Ориентировочная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка источника электроснабжения на котельные: | 2018-2020 | 3440,0 |
|  | Киселевский дет.сад. | 2018 | 585,0 |
|  | д. Киселево | 2019 | 585,0 |
|  | Котельной №1 | 2019 | 240,0 |
|  | средняя школа | 2019 | 650,0 |
|  | детский сад | 2020 | 410,0 |
|  | МУК РДК | 2020 | 650,0 |
|  | центральная библиотека | 2020 | 320,0 |
|  | СОШ-440 | 2022 | 405,3 |
|  | Детский сад «Малыш» | 2022 | 301,41 |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной, тепловой мощностью 1,8 МВт на твердом топливе в комплекте с дымовыми трубами и складом угля в с.Знаменское, Знаменского муниципального района | 2019 | 9400,0 |
| 3 | Приобретение и установка дымососа ДН-3,5 (3кВт-1500 об/мин)( котельная СОШ-440) | 2023 | 52,5 |
| 4 | Приобретение и установка дымососа ДН-6,3 (5,5кВт-1500 об/мин) ( котельная Средняя школа) | 2023 | 114,0 |
| 5 | Приобретение и установка сетевого насоса К20/30 (4 кВт-3000 об/мин)( котельная д. Киселево, ул.Ленина,д.6) | 2023 | 48,0 |

На расчетный период потребуются инвестиции для строительства источников тепловой энергии (Монтаж  блочно – модульных газовых котельных, монтаж термоблоков газовых уличных (ТГУ-Норд) в размере 100 560,0 тыс. руб.).

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижение потерь теплоносителя и потребления энергии котельных. Экономический эффект от строительства газового модуля достигается за счет снижения затрат на эксплуатацию объектов теплоснабжения (снижения ФОТ, потерь теплоносителя и тепловой энергии) повышения надежности теплоснабжения.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается МУП «Знаменское ЖКХ», владеющей на территории сельского поселения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе невозможно, т.к. системы теплоснабжения не связаны. Отсутствует необходимость в мероприятиях по установке резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервирование тепловых сетей смежных районов поселения. (котельные является единственным источником центрального теплоснабжения).

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

.В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г.       №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В настоящее время бесхозяйственные тепловые сети на территории сельского поселения не выявлены

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

В соответствии со  схемой газоснабжения Знаменского района Омской области в перспективе планируется  газификация населенных пунктов  поселения.

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Знаменского сельского поселения отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не ожидается.

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории поселения не ожидается.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы  и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

| № п/п | Индикаторы | Ед.измерения | существующие | перспективные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Тут/Гкал | 0,180 | 0,180 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | - | - |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Г кал | - | - |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме | % | 0 | 78% |
|  | отпущенной тепловой энергии |  |  |  |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей - центральная котельная | лет | 20 | 5 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 100 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 100 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Долгосрочные параметры регулирования и тарифов на тепловую энергию на перспективу утверждены приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 19 декабря 2023 года № 484/84.

Прогнозные значения определены с учетом имеющихся производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2023 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения.

В перспективе при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации источники финансирования могут быть определены в финансовом плане организации.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

По состоянию на 01 января 2024 года в системе централизованного теплоснабжения сельского поселения участвует 2 организации - БУ «Центр хозяйственного и материально-технического обеспечения учреждений в сфере образования» и МУП «Знаменское ЖКХ», которые осуществляют производство тепловой энергии и ее транспорт до потребителей. Базовым источником теплоснабжения БУ «Центр хозяйственного и материально-технического обеспечения учреждений в сфере образования» является котельная д. Киселево, ул. Новая, д.2А, д. Киселево, ул. Ленина, д.4А, а МУП «Знаменское ЖКХ» -  котельные: с. Знаменское, ул. Первомайская, д.37Ж,             с. Знаменское, ул. Ленина, д.2, с. Знаменское, ул. Октябрьская, д.14,                           с. Знаменское, ул. Ленина, д.72Б, с. Знаменское, ул. Тавлетова, д.2а/3П,                  с. Знаменское, пер.Больничный, д.10, с. Знаменское, ул. Ленина, д.10. Зона действия котельных представлены в графической части к настоящей схеме.

БУ «Центр хозяйственного и материально-технического обеспечения учреждений в сфере образования»

Таблица 1.

Структура основного оборудования

| Наименование котельной | Наименование котельного оборудования | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| д. Киселево, ул. Новая, д.2А | Котлы водогрейные: КВр- 0,2 (2 шт.) | 0,35 |
| д.Киселево, ул. Ленина, д.4А | Котлы водогрейные: КВр- 0,3 (2 шт.) | 0,52 |

Таблица 2.

Тепловые сети

| Наименование котельной | Способ прокладки | Наружный диаметр труб, мм | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исч., км |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Киселево, ул. Новая, д.2А | подземная | 89 | 0,021 |
| д.Киселево, ул. Ленина, д.4А | подземная | 49-89 | 0,135 |

Таблица 3.

Тепловые нагрузки потребителей

| Показатели | Ед. изм. | Котельная д.Киселево, ул. Ленина, д.4А | Котельная д. Киселево, ул. Новая, д.2А |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой э нергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал. | 341,03 | 443,07 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), на собственные нужды предприятия | Гкал. |  |  |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) сторонним потребителям | Гкал. | 341,03 | 443,07 |
| население | Гкал. | 125,84 | 0 |
| Бюджетные организации | Гкал. | 215,19 | 443,07 |
| Прочие потребители | Гкал. | 0 | 0 |

Таблица 4

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

| Дата и номер НПА | Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, руб./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01 января по 30 июня 2024 г. | с 01 июля по 31 декабря 2024 г. |
| Приказ РЭК Омкой области от 28.09.2023 № 176/57 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей БУ «Центр хозяйственного и материально-технического обеспечения учреждений в сфере образования» | 976,57 | 6003,83 |

МУП «Знаменское ЖКХ»

Таблица 1.

Структура основного оборудования

| Наименование котельной | Наименование котельного оборудования | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| с.Знаменске, пер.Больничный, д.10 | Котлы водогрейные: LAVART 600TT(3шт) | 1,55 |
| с.Знаменское, ул.Первомайская,д.37Ж | Котлы водогрейные: КВВ-0,6, КВр-0,6 | 1,12 |
| с.Знаменское, ул.Октябрьская, д.14 | Котлы водогрейные: КВСА 0,4 (2шт.), КВВ -0,6, КВр-0,6 (2 шт.) | 1,2 |
| с.Знаменское, ул.Ленина, д.2 | Котлы водогрейные: КВр-0,2 (2 шт) | 0,4 |
| с.Знаменское, ул.Ленина,д.10 | Котлы водогрейные: КВр-0,3, КВр-0,6, КВр-1 | 1,9 |
| с.Знаменское, ул.Тавлетова,д.2а/3П | Котлы водогрейные: КВр-0,15, КВр-0,08 | 0,23 |
| с.Знаменское, ул.Ленина,д.72Б | Котлы водогрейные: КВр-0,63 (3 шт.) | 1,63 |

Таблица 2.

Тепловые сети

| Наименование котельной | Способ прокладки | Наружный диаметр труб, мм | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исч., км |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Знаменске, пер.Больничный, д.10 | подземная | 50-250 | 1,051 |
| с.Знаменское, ул.Первомайская,д.37Ж | подземная | 50-250 | 0,762 |
| с.Знаменское, ул.Октябрьская, д.14 | подземная | 50-250 | 0,149 |
| с.Знаменское, ул.Ленина, д.2 | подземная | 50-250 | 0,023 |
| с.Знаменское, ул.Ленина,д.10 | подземная | 50-250 | 0,194 |
| с.Знаменское, ул.Тавлетова,д.2а/3П | подземная | 50-250 | 0,05 |
| с.Знаменское, ул.Ленина,д.72Б | подземная | 50-250 | 0,106 |

Таблица 3.

Тепловые нагрузки потребителей

| Показатели | Ед. изм. | с.Знаменское, пер.Больничный, д.10 | с.Знаменское, ул.Первомайская,д.37Ж | с.Знаменское, ул.Октябрьская, д.14 | с.Знаменское, ул.Ленина, д.2 | с.Знаменское, ул.Ленина,д.10 | с.Знаменское, ул.Тавлетова,д.2а/3П | с.Знаменское, ул.Ленина,д.72Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 1883,45 | 686,52 | 974,71 | 255,2 | 923,05 | 160,83 | 1389,33 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), на собственные нужды предприятия | Гкал | 0 | 679,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) сторонним потребителям | Гкал | 1883,45 | 6,58 | 974,71 | 255,2 | 923,05 | 160,83 | 1389,33 |
| население | Гкал | 387,66 | 6,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации | Гкал | 1490,16 | 0 | 974,71 | 255,2 | 919,16 | 160,83 | 1389,33 |
| Прочие потребители | Гкал | 5,63 |  | 0 | 0 | 3,89 | 0 | 0 |

Таблица 4.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

| Дата и номер НПА | Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, руб./Гкал без учета НДС |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01 января по 30 июня 2024 г. | с 01 июля по 31 декабря 2024 г. |
| Приказ РЭК Омкой области от 19.12.2023 № 484/84 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «Знаменское ЖКХ» с.Знаменское, ул.Первомайская,д.37Ж | 5678,74 | 6418,63 |
| Приказ РЭК Омкой области от 19.12.2023 № 484/84 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «Знаменское ЖКХ» с.Знаменское, ул.Октябрьская, д.14 | 4592,58 | 4592,58 |
| Приказ от 06.12.2023 № 150 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «Знаменское ЖКХ» С.Знаменское, ул.Ленина, д.2 | 11 343,35 | 11343,35 |
| Приказ РЭК Омкой области от 19.12.2023 № 484/84 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «Знаменское ЖКХ» с.Знаменское, пер.Больничный, д.10 | 3499,24 | 3499,24 |
| Приказ РЭК Омкой области от 14.12.2023 № 484/84 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «Знаменское ЖКХ» с.Знаменское, ул.Ленина,д.10 | 4487,65 | 5729,38 |
| Приказ РЭК Омкой области от 12.12.2023 № 484/84 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «Знаменское ЖКХ» с.Знаменское, ул.Тавлетова,д.2а/3П | 14 595,01 | 14 595,01 |
| Приказ от 06.12.2023 № 150 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «Знаменское ЖКХ» с.Знаменское, ул.Ленина,д.72Б | 5283,05 | 5283,05 |